ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – ΧΧΧΧΧ														ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»

… IANOYAΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3

2	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3

2.1	Νομοθεσία	3

2.2	Πρότυπα - Εγχειρίδια – Προδιαγραφές	4

2.3	Διάφορα	4

3	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	5

4	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5

4.1	Ορισμός Υλικού	5

4.2	Χαρακτηριστικά Επιδόσεων	5

4.3	Φυσικά Χαρακτηριστικά	6

4.4	Αξιοπιστία	7

4.5	Δυνατότητα Συντήρησης	8

4.6	Περιβάλλον	8

4.7	Παρελκόμενα και Συστήματα	8

4.8	Επισήμανση Υλικού	9

5	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	9

6	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	10

6.1	Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	10

6.2	Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	11

6.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος	11

6.2.2	Λειτουργικός Έλεγχος	11

6.2.3	Λοιποί Έλεγχοι	12

7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	12

7.1	Μεταφορά	12

7.2	Εγκατάσταση	12

7.3	Υπηρεσίες Υποστήριξης	12

7.3.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	12

7.3.2	Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά	13

7.4	Βιβλιογραφία	13

7.5	Εκπαίδευση	14

8	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15

9	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	15

9.1	Έντυπο Συμμόρφωσης	15

9.2	Πιστοποιητικά, έντυπα κλπ.	15

10	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	15

10.4	Συντμήσεις	16

11	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	16

- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης με τεχνολογία εκνέφωσης νερού υψηλής πίεσης στο διαμέρισμα του κινητήρα και στο σύστημα διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127«ΛΕΩΝΙΔΑΣ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νομοθεσία

    - Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 /Β /20/1/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 «για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - ΚΥΑ 3013966/2726/2007 (ΦΕΚ 1025 /Β /22/6/2007) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

    - Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

    - Π.Δ 57/2010 (ΦΕΚ 97 /Α /25/6/2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137 /A /16/6/2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 830/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

    - Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /Α /8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Υ.Α. οικ.74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278 /Β /22/7/2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15η Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)».

    - Π.Δ 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9 – 9 – 2011) Τροποποίηση του Π.Δ 57/2010 (ΦΕΚ/97Α΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ.

    - ΥΕ 22 Εγκύκλιος ΥΠΕΘΑ (Φ.060/8/301111/Σ.1418/24 Ιουν 19), Τυποποίηση στις Ε.Δ.

Πρότυπα - Εγχειρίδια – Προδιαγραφές

    - ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

    - ΕΝ ISO 14001, «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης».

    - ISO 11014:2009 «Safety Data Sheets for Chemical Products»

    - ACodP-2/3, «NATO multilingual supply classification handbook»

    - ΕΝ 1568-3 «Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids».

    - NFPA 11:2016 «Low-, Medium- and High-Expansion Foam».

    - EN ISO/ IEC 17050-1 (2010) «Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity part 1: General requirements».

    - EN ISO/IEC 17050-2, «Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation».

Διάφορα

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναγράφονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

  - Το αφρογόνο υλικό σύμφωνα με την κωδικοποίηση ΝΑΤΟ ACodP-2/3, ανήκει στην κλάση (Group Class): 4210 «Firefighting equipment» (Εξοπλισμός πυρόσβεσης).

  - Ο κωδικός CPV του υλικού που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚ, είναι 35111000-5 «Πυροσβεστικός Εξοπλισμός».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορισμός Υλικού

    - Το προς προμήθεια και εγκατάσταση νέο σύστημα πυρόσβεσης που θα εγκατασταθεί στο διαμέρισμα του κινητήρα και στο σύστημα διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», θα βασίζεται στην τεχνολογία εκνέφωσης νερού με εκτόξευση νερού με αφρό Σχηματισμού Υδάτινης Μεμβράνης AFFF (AQUEOUS FILM FORMING FOAM) υψηλής πίεσης μέσω ειδικών ακροφυσίων, δημιουργώντας ένα νέφος από σταγονίδια με μέση διάμετρο τουλάχιστον τα 200 μm.

    - Το προδιαγραφόμενο σύστημα θα είναι εξειδικευμένο και δοκιμασμένο για εφαρμογή σε βαρέα οχήματα.

    - Για την εγκατάσταση, τον έλεγχο την επισκευή και την αναγόμωση είναι υπεύθυνος ο προμηθευτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 της Υ.Α.618/43/2005 (ΦΕΚ 52 /Β /20/1/2005).

    - Το προδιαγραφόμενο σύστημα θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα πυρόσβεσης, τo οποίo χρησιμοποιεί ως κατασβεστικό υλικό το Halon 1301.

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

    - Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο κατασκευασμένο εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

    - Το σύστημα πυρόσβεσης θα μπορεί να εφαρμοστεί στο διαμέρισμα του κινητήρα και στο σύστημα διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ».

    - Το σύστημα θα εφαρμόζει τους τρεις ακόλουθους μηχανισμούς για την κατάσβεση πυρκαγιάς:

      - Μείωση θερμότητας (ψύξη)

      - Παρεμπόδιση της ακτινοβολούμενης θερμότητας

      - Μείωση της συγκέντρωσης του τοπικού οξυγόνου του αέρα.

    - Το σύστημα να έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης της πυρόσβεσης με τους δύο ακόλουθους τρόπους (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα):

      - Αυτόματα, με τους δύο ακόλουθους τρόπους (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα) μέσω:

        - Συστήματος πυρανίχνευσης όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει μία προκαθορισμένη τιμή στο διαμέρισμα του κινητήρα ή και στο σύστημα διεύθυνσης.

        - Αισθητήρων ανίχνευσης φλόγας.

      - Χειροκίνητα, μέσω κομβίου κινδύνου.

    - Το σύστημα δεν θα απαιτεί εξωτερική πηγή ενέργειας για την ενεργοποίησή του σε περίπτωση πυρκαγιάς.

    - Το σύστημα δεν θα ενεργοποιείται χωρίς την ύπαρξη πυρκαγιάς σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» (ακούσια ενεργοποίηση λόγω κραδασμών κατά την κίνηση του οχήματος, κατά την εκτέλεση βολών ή λόγω θερμοκρασίας).

    - Η εγκατάσταση των απαρτίων του νέου συστήματος πυρόσβεσης να μην επηρεάζει τον χρόνο, αφαίρεσης και επανεγκατάστασης του συγκροτήματος του κινητήρα. (κατά τις συνήθης εργασίες συντήρησης)

Φυσικά Χαρακτηριστικά

    - Το σύστημα θα αποτελείται τουλάχιστον από:

      - Τις φιάλες με το κατασβεστικό υλικό.

      - Τις σωληνώσεις.

      - Τα ακροφύσια κατάσβεσης.

      - Το σύστημα πυρανίχνευσης.

      - Τον πίνακα ελέγχου που θα περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.3.5.

      - Τον μηχανισμό προειδοποίησης για πυρκαγιά με ηχητικό και φωτεινό σήμα.

    - Το κατασβεστικό υλικό που θα χρησιμοποιείται να είναι νερό με αφρό κατάσβεσης AFFF υπό υψηλή πίεση το οποίο θα πρέπει:

      - Να είναι κατάλληλο για πυρόσβεση με ολική κατάκλιση.

      - Να εμπεριέχεται εντός φιάλης ή φιαλών συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον των 4 λίτρων.

      - Να είναι υπό πίεση τουλάχιστον των 100 bar.

      - Να διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για την χρήση του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της παραγράφου 2.

      - Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της παραγράφου 2.

      - Να μην προκαλεί διάβρωση ή άλλου είδους καταστροφή στον προστατευόμενο εξοπλισμό.

    - Στο σύστημα να υπάρχει ειδική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την προστασία από πιθανή υπερβολική πίεση του δοχείου.

    - Να εγκατασταθούν τουλάχιστον επτά (7) ακροφύσια ψεκασμού [πέντε (5) στον χώρο του κινητήρα και δύο (2) στο σύστημα διεύθυνσης] τα οποία:

      - Να φέρουν προστατευτικό καπάκι και διάταξη στροβιλισμού της ροής.

      - Να ψεκάζουν κατά την πυρόσβεση με ροή τουλάχιστον 1,2 λίτρα/λεπτό.

    - Ο πίνακας ελέγχου του συστήματος να είναι τοποθετημένος σε θέση κοντά στον πίνακα οργάνων του οδηγού και να περιέχει κατά ελάχιστο:

      - Κομβίο υλοποίησης αυτοελέγχου του συστήματος.

      - Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής πίεσης συστήματος.

    - Το κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος να είναι τοποθετημένο σε θέση όπου θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης ενεργοποίησης του από τον σκοπευτή και τον οδηγό του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ».

Αξιοπιστία

Ο υποψήφιος προμηθευτής να αναφέρει το σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής (εργοστάσιο) του συστήματος πυρόσβεσης, υπό μορφή βεβαίωσης, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

    - Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.

    - Στοιχεία του φορέα ή των φορέων που πραγματοποίησαν τις παραπάνω πιστοποιήσεις.

    - Η χρονολογία πιστοποιήσεων του εργοστασίου.

    - Ο χρόνος λήξης των πιστοποιήσεων.

    - Ο αριθμός των πιστοποιήσεων.

    - Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα ή φορέων που πραγματοποίησαν τις πιστοποιήσεις του εργοστασίου, με τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

    - Η χρονολογία κατασκευής του προσφερόμενου συστήματος πυρόσβεσης, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 4.2.1.

Δυνατότητα Συντήρησης

    - Ο υποψήφιος προμηθευτής - εγκαταστάτης να δηλώνει στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, ότι για το σύστημα πυρόσβεσης υπάρχει η δυνατότητα επισκευής – συντήρησης - αναγόμωσης με έναρξη αυτής εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή - εγκαταστάτη, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή - εγκαταστάτη είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

    - Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της ικανότητάς του, να υποστηρίζει το προσφερόμενο υλικό με ανταλλακτικά, επισκευές, κλπ., πρέπει στην προσφορά του, να αναφέρεται απαραιτήτως (και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης) ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και υπάρχουν εγκαταστάσεις και αποθήκες με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή της.

Περιβάλλον

Θερμοκρασία λειτουργίας αυτή του περιβάλλοντος: από -15°C έως 50°C.

Παρελκόμενα και Συστήματα

    - Το σύστημα πυρόσβεσης θα πρέπει κατά την παράδοση και εγκατάστασή του να συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή, καλή και πλήρη λειτουργία του, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και απαραίτητα τα εξής:

      - Τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις συλλογές εκείνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την επισκευή του (να απαριθμούνται και να ονομάζονται απαραίτητα στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης).

      - Οποιαδήποτε παρελκόμενα ή εξαρτήματα ή διατάξεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα, αλλά είναι αλλά είναι αναγκαία για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής - εγκαταστάτης υποχρεούται να αναφέρει και να προσφέρει. Το κόστος αυτών θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του υλικού χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

    - Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα εκτός αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 4.7.1, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το προσφερόμενο υλικό και τα οποία δεν θα το συνοδεύουν, να αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά έγγραφα με το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν. Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν, θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή.

    - Εγχειρίδιο του κατασκευαστή με πλήρη και λεπτομερή στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης, κατάλογο ανταλλακτικών κλπ. στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα. Περιληπτικές οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και δυνατότητας αποκατάστασης τυχόν απλών βλαβών στην Ελληνική σε μορφή φυλλαδίου ή σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Κατάλογο των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία απαιτούνται για την συντήρηση του συστήματος από το προσωπικό επισκευής.

    - Δύο (2) πλήρη σετ υλικών προστασίας της 4.7.4. για τη χρήση, λειτουργία ή/και συντήρηση του συστήματος από το προσωπικό.

Επισήμανση Υλικού

Το σύστημα πυρόσβεσης να φέρει με μέριμνα του προμηθευτή - εγκαταστάτη, σε κατάλληλη θέση, πινακίδες σήμανσης όπου θα αναγράφονται:

    - Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή.

    - Η εμπορική ονομασία, ο τύπος, ο αριθμός ονομαστικού (Α/Ο) και το SERIAL NUMBER (SN).

    - Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του προμηθευτή. Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής.

    - Η σήμανση πιστότητας Conformity European «CE». Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο υλικό, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

    - Πινακίδες Οδηγιών χρήσης, στην Ελληνική γλώσσα για την ασφαλή χρήση του συστήματος πυρόσβεσης (π.χ. οδηγίες σχετικές με την υλοποίηση αυτοελέγχου του συστήματος, με τη χειροκίνητη ενεργοποίηση του, κλπ.), οι οποίες να βρίσκονται τοποθετημένες σε εμφανή σημεία του συστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

    - Η σήμανση των πυροσβεστήρων του συστήματος πυρόσβεσης θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 4 της Υ.Α.618/43/2005 (ΦΕΚ 52 /Β /20/1/2005).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  - Το υλικό να φέρει, με μέριμνα του προμηθευτή - εγκαταστάτη, κατάλληλη συσκευασία, ώστε κατά τη μεταφορά και πριν την εγκατάστασή του να μην διατρέχει κίνδυνο καταστροφής ή φθοράς.

  - Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

    - Εμπορικό σήμα της εταιρίας κατασκευής.

    - Στοιχεία της εταιρίας του προμηθευτή.

    - Ημερομηνία και αριθμός της σύμβασης προμήθειας.

    - Οποιαδήποτε διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά και αποθήκευση της.

    - Καθαρό βάρος και οδηγίες μεταφοράς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

    - Η επιτροπή παραλαβής κατά την παραλαβή του συστήματος πυρόσβεσης να ελέγχει τα παρακάτω έγγραφα ως προς την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Όλα τα έγγραφα να είναι εντός φακέλου – ντοσιέ (ανάλογων διαστάσεων) και θα παραδοθούν σε δύο αντίγραφα που θα περιέχουν:

      - Γραπτές εγγυήσεις (όχι φωτοαντίγραφα) των αναφερομένων στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2.

      - Τα απαραίτητα αναγραφόμενα εγχειρίδια των παραγράφων 7.4 και 7.5 .

      - Το καθορισμένο στο Π.Δ 57/2010 σήμα «CE».

      - Αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά εάν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.2.2, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά λήγουν πριν την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης.

      - Κατασκευαστικά, μηχανολογικά σχέδια της παραγράφου 7.4.3.

      - Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για το υλικό ανίχνευσης πυρκαγιάς, το κατασβεστικό υλικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό του συστήματος πυρόσβεσης εφόσον χαρακτηρίζεται ως εν δυνάμει επικίνδυνο (hazardous material) σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ (REACH).

      - Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής - εγκαταστάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του εξοπλισμού υπό πίεση ή του συγκροτήματος με τις απαιτήσεις της Υ.Α. οικ.74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278 /Β /22/7/2016).

    - Η επιτροπή παραλαβής κατά την παραλαβή του δοκιμαστηρίου να ελέγχει:

      - Ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.2 και 4.3.

      - Ότι το σύστημα έχει σημανθεί σύμφωνα με τα καθορισμένα στην παράγραφο 4.8 και η συσκευασία του σύμφωνα με την παράγραφο 5.

      - Την ορθότητα των έγγραφων των παραγράφων 4.4, 4.5 και 4.7. ως προς την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων και την ορθότητα τους με το προσφέρον σύστημα. [Όλα τα έγγραφα να είναι εντός  φακέλου – ντοσιέ (ανάλογων διαστάσεων) και να παραδοθούν σε δύο αντίγραφα].

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Μακροσκοπικός Έλεγχος

      - Κατ’ αυτόν να ελεγχθεί από την επιτροπή παραλαβής:

        - Η καλή κατάσταση και εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης επί του διαμερίσματος του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

        - Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή, σε συνδυασμό με τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

        - Η ύπαρξη των παρελκόμενων, ανταλλακτικών, εγγράφων – εντύπων – σχεδίων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κλπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

      - Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους της παραγράφου 6.2.1.1 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από την ΠΕΔ, η επιτροπή παραλαβής δεν επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιμών, μέχρι την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την ΠΕΔ.

      - Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους της παραγράφου 6.2.1.1 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από την ΠΕΔ και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να απορρίψει την εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης επί του διαμερίσματος του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

Λειτουργικός Έλεγχος

      - Κατά το λειτουργικό έλεγχο το σύστημα πυρόσβεσης θα ελεγχθεί κατά την εκτέλεση βολών και κίνησης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες, αστοχίες ή ενεργοποίηση του συστήματος άνευ αιτίας και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

      - Τα αναλώσιμα και λοιπά υλικά, εάν απαιτούνται, για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων θα πραγματοποιηθούν με οικονομική επιβάρυνση του υποψήφιου προμηθευτή.

Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και αναγκαίος, χωρίς να δεσμεύεται από τον χρόνο ελέγχου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μεταφορά

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας που θα οριστεί από την Υπηρεσία, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια.

Εγκατάσταση

    - Η μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης επί του διαμερίσματος του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή - εγκαταστάτη στην έδρα της Μονάδας που θα οριστεί από την Υπηρεσία που θα οριστεί υπεύθυνο για την εγκατάσταση του συστήματος.

    - Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθειας λοιπών υλικών και μέσων για την εγκατάστασή του, ώστε το σύστημα πυρόσβεσης επί του διαμερίσματος του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», να παραδοθεί σε λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή - εγκαταστάτη.

    - Τυχόν προεργασίες τοποθέτησης που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος και που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, θα εκτελεστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας, κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Να δηλώνονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

      - Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής - εγκατάστασης. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.).

      - Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρώνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή- εγκαταστάτη για τη βλάβη.

      - Όταν αποδεδειγμένα το σύστημα πυρόσβεσης λόγω βλαβών παραμένει, κατά το διάστημα των δύο (2) χρόνων της εγγύησης, εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτή θεωρείται από τη φύση της ελαττωματική και ο προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής - εγκαταστάτης δεν την αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

      - Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή - εγκαταστάτη για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του συστήματος πυρόσβεσης σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση για τη βλάβη και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας.

      - Άρνηση του προμηθευτή – εγκαταστάτη για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του συστήματος πυρόσβεσης σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή - εγκαταστάτη. Ο προμηθευτής - εγκαταστάτης παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

      - Πρόσθετες απαιτήσεις εγγυήσεων καθώς και εν συνέχεια υποστήριξη του συστήματος μπορούν να καθορισθούν στην διακήρυξη του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

      - Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα της προμήθειας συνολικά, ο προμηθευτής να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής - εγκατάστασης. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά και αναλώσιμα να ικανοποιούνται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες το αργότερο. Στην προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή - εγκαταστάτη και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της Υπηρεσίας σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα.

      - Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής – εγκατάστασης, πως σε περίπτωση απαγόρευσης του υλικού πυρόσβεσης που προδιαγράφεται στην παρούσα ΠΕΔ ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την αντικατάσταση του με άλλο υλικό πυρόσβεσης νέου τύπου. Οι εργασίες αντικατάστασης αποτελούν υποχρέωση του προμηθευτή – εγκαταστάτη.

Βιβλιογραφία

Κατά την παράδοση - εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης ο προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

    - Δύο (2) σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας συντήρησης και επισκευής του παραδοθέντος συστήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα που τυχόν υπάρχουν. Τα εγχειρίδια να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών κατά αριθμό ονομαστικού, αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του υλικού - ανταλλακτικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και την τιμή μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά. Οι κατάλογοι να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

    - Σχέδια όπου θα φαίνεται αναλυτικά η διάταξη των απαρτίων του συστήματος πυρόσβεσης επί του ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ».

    - Ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις – αναθεωρήσεις μελλοντικά των υπόψη εγχειριδίων (Updates – Revisions) θα αποστέλλονται δωρεάν στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Εκπαίδευση

    - Ο προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση:

    - Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής, για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του συστήματος πυρόσβεσης. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το ελάχιστο μία (1) και το μέγιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής.

    - Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο παράδοσης για την εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, συντήρησης και μέτρων ασφαλείας του συστήματος πυρόσβεσης. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το ελάχιστο μία (1) και το μέγιστο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προσωπικού της Μονάδας στην οποία ανήκει το ΤΟΜΠ G-127 «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», επί του οποίου θα εγκατασταθεί το σύστημα πυρόσβεσης.

    - Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση, επιθεώρηση και επισκευή του συστήματος πυρόσβεσης.

    - Για την οργάνωση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω:

      - Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

      - Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα που θα χρησιμοποιήσει.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  - Τόπος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

  - Χρόνος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Έντυπο Συμμόρφωσης

    - Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπόψη ΠΕΔ όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτή ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει το Έντυπο Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή τοποθεσία (http://www.geetha.mil.gr/), επιλέγοντας στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» (http://prodiagrafes.army.gr/), και έπειτα «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του εν λόγω εντύπου δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

    - Το Έντυπο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται από τον προμηθευτή παράγραφο προς παράγραφο με παραπομπή όπου απαιτείται (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επιδόσεις, κλπ.) στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά έντυπα και έγγραφα που συνυποβάλλει με την τεχνική προσφορά του.

Πιστοποιητικά, έντυπα κλπ.

    - Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος πυρόσβεσης με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσδιορίζει το υλικό και τον τρόπο κατασκευής του.

    - Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραπομπή στην διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή/και σχέδια για το σύστημα.

    - Αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.

    - Τα έντυπα και τους καταλόγους των παραγράφων 4.7.2 έως 4.7.4.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  - Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ, σε σχέση με την κατασκευή του συστήματος, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των συσκευών.

  - Όλοι οι όροι της παρούσας ΠΕΔ είναι απαράβατοι.

  - Συντμήσεις

    - ΠΕΔ: Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων.

    - Φ.Σ.: Φύλλο Συμμόρφωσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σχολιασμός της παρούσης Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία http://prodiagrafes.army.gr/.

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ - Α - ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΟΧΑΓΟΣ (ΤΧ) |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /01/26 |